ICS XXXX

FXX

CIRA XXXXX—XXXX

辐射交联氯化聚乙烯绝缘电缆

Radiation Crosslinked Chlorinated Polyethylene Insulation Cable

(征求意见稿)

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国同位素与辐射行业协会  发布

团     体     标     准

目次

目次	I

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 型号及产品表示方法	3

4 产品结构、技术要求及检验方法	4

5 成品电缆性能	14

6 检验规则	16

7 标志、包装	16

前  言

本标准按照 GB/T 1.1-2009规则起草。

本标准由中国同位素与辐射行业协会提出。

本标准由核工业标准化研究所归口。

本标准起草单位：中广核技达胜高聚物股份有限公司，北京智密辐射技术研究所。

本标准主要起草人：罗超华、范魏魏、潘卫东、王长信。

辐射交联氯化聚乙烯绝缘电缆

范围

本标准规定了辐射交联氯化聚乙烯绝缘电缆的型号及产品表示方法、产品结构、技术要求及检验方法、标志、包装、检验规则以及成品电缆性能。

本标准适用于交流额定电压UO/U为450/750V及以下固定布线用70℃、90℃辐射交联氯化聚乙烯单芯硬导体无护套电缆和单芯软导体无护套电缆。

规范性引用文件

下列引用文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 2951.11-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法—厚度和外形尺寸测量—机械性能试验 (IEC 60811-1-1:2001, IDT)

GB/T 2951.12-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法—热老化试验方法 (IEC 60811-1-2:1985, IDT)

GB/T 2951.14-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法—低温试验( IEC 60811-1-4:1985, IDT)

GB/T 2951.21-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法—耐臭氧试验—热延伸试验—浸矿物油试验 (IEC 60811-2-1:2001, IDT)

GB/T 3956-2008 电缆的导体（IEC 60228：1978, IDT）

GB/T 5023.1 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分:一般要求

GB/T 5023.2-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分:试验方法

GB/T 18380.12-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法（IEC 60332-1-2：2004，IDT）

型号及产品表示方法

电缆的型号见表1。

表1  辐射交联氯化聚乙烯绝缘电缆型号表

| 型号 | 用途 |
| --- | --- |
| BCa-1b | 一般用途单芯硬导体70℃无护套电缆，450/750V |
| RCc-1 | 一般用途单芯软导体70℃无护套电缆，450/750V |
| BC-2d | 内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆，300/500V |
| RC-2 | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆，300/500V |
| BC-3e | 内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆，300/500V |
| RC-3 | 内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆，300/500V |
| 注： BCa --辐射交联氯化聚乙烯固定敷设用电线; 1b ----一般用途，耐温等级为70℃； RCc --辐射交联氯化聚乙烯连接用软电缆； 2d ---内部布线用，耐温等级为70℃； 3e ----内部布线用，耐温等级为90℃。 |  |

产品结构、技术要求及检验方法

一般用途单芯硬导体70℃辐射交联氯化聚乙烯无护套电缆（BC-1）

结构

导体

导体结构要求如下：

芯数：1芯；

材质：不镀金属的退火铜导体，应符合GB/T 3956-2008规定要求。

绝缘

挤包在导体上的绝缘材料应是氯化聚乙烯混合物。

绝缘厚度应符合表2第3栏的规定值。

绝缘电阻应不小于表2第6栏的规定值。

表2  BC-1型电缆的综合数据

| 序号 | 导体标称 截面积/mm2 | 导体种类 | 绝缘厚度规定值/mm | 平均外径/mm |  | 70℃最小绝缘电阻/MΩ·km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 1 | 2.5 | 1 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 0.01 |
| 2 | 2.5 | 2 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 0.009 |
| 3 | 4 | 1 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 0.0085 |
| 4 | 4 | 2 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 0.0077 |
| 5 | 6 | 1 | 0.8 | 4.1 | 5.0 | 0.007 |
| 6 | 6 | 2 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 0.0065 |
| 7 | 10 | 1 | 1.0 | 5.3 | 6.4 | 0.007 |
| 8 | 10 | 2 | 1.0 | 5.6 | 6.7 | 0.0065 |
| 9 | 16 | 2 | 1.0 | 6.4 | 7.8 | 0.005 |
| 10 | 25 | 2 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 0.005 |
| 11 | 35 | 2 | 1.2 | 9.0 | 10.9 | 0.0043 |
| 12 | 50 | 2 | 1.4 | 10.6 | 12.8 | 0.0043 |
| 13 | 70 | 2 | 1.4 | 12.1 | 14.6 | 0.0035 |
| 14 | 95 | 2 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | 0.0035 |
| 15 | 120 | 2 | 1.6 | 15.6 | 18.8 | 0.0032 |
| 16 | 150 | 2 | 1.8 | 17.3 | 20.9 | 0.0032 |
| 17 | 185 | 2 | 2.0 | 19.3 | 23.3 | 0.0032 |
| 18 | 240 | 2 | 2.2 | 22.0 | 26.6 | 0.0032 |
| 19 | 300 | 2 | 2.4 | 24.5 | 29.6 | 0.0030 |
| 20 | 400 | 2 | 2.6 | 27.5 | 33.2 | 0.0028 |

外径

平均外径应在表2第4栏和第5栏规定的限值内。

使用导则

正常使用时，导体的最高工作温度为70℃。

试验

试验项目、试验类型和试验方法按表3的规定进行。

表3  BC-1型电缆的试验项目

| 序号 | 试验项目 | 试验类型 | 试验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准依据 | 条文号 |
| 1 | 电气性能试验 |  |  |  |
| 1.1 | 导体电阻 | T,S | GB/T 5023.2-2008 | 2.1 |
| 1.2 | 2500V电压试验 | T,S | GB/T 5023.2-2008 | 2.2 |
| 1.3 | 70℃绝缘电阻 | T | GB/T 5023.2-2008 | 2.4 |
| 2 | 结构尺寸检查 |  | GB/T 5023.1和GB/T 5023.2-2008 |  |
| 2.1 | 结构检查 | T,S | GB/T 5023.1 | 检查和手工试验 |
| 2.2 | 绝缘厚度测量 | T,S | GB/T 5023.2-2008 | 1.9 |
| 2.3 | 外径测量 | T,S | GB/T 5023.2-2008 | 1.11 |
| 3 | 绝缘机械性能 |  |  |  |
| 3.1 | 老化前拉力试验 | T | GB/T 2951.11-2008 | 9.1 |
| 3.2 | 老化后拉力试验 | T | GB/T 2951.12-2008 | 8.1.3.1 |
| 3.3 | 失重试验 | T | GB/T 2951.32-2008 | 8.1 |
| 4 | 高温压力试验 | T | GB/T 2951.31-2008 | 8.1 |
| 5 | 低温弹性和冲击强度 |  |  |  |
| 5.1 | 绝缘低温弯曲试验 | T | GB/T 2951.14-2008 | 8.1 |
| 5.2 | 绝缘低温拉伸试验a | T | GB/T 2951.14-2008 | 8.3 |
| 5.3 | 绝缘低温冲击试验 | T | GB/T 2951.14-2008 | 8.5 |
| 6 | 热冲击试验 | T | GB/T 2951.31-2008 | 9.1 |
| 7 | 不延燃试验 | T | GB/T 18380.12-2008 | - |
| a只有当电缆外径超过试验方法固定的极限值才适用。 |  |  |  |  |

一般用途单芯软导体辐射交联氯化聚乙烯无护套电缆(RC-1)

结构

导体

导体结构要求如下：

- 芯数：1芯。

- 材质：不镀金属的退火铜导体，应符合GB/T 3956-2008规定要求。

绝缘

挤包在导体上的绝缘材料应是氯化聚乙烯混合物。

绝缘厚度应符合表4第2栏的规定值。

绝缘电阻应不小于表4第5栏的规定值。

外径

平均外径应在表4第4栏和第5栏规定的限值内。

使用导则

正常使用时，导体的最高工作温度为70℃。

试验

试验项目、试验类型和试验方法按表5的规定进行。

表4  RC-1型电缆的综合数据

| 序号 | 导体标称 截面积/mm2 | 绝缘厚度规定值/mm | 平均外径/mm |  | 70℃最小绝缘电阻/MΩ·km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 1 | 2.5 | 0.8 | 3.4 | 4.1 | 0.009 |
| 2 | 4 | 0.8 | 3.9 | 4.8 | 0.007 |
| 3 | 6 | 0.8 | 4.4 | 5.3 | 0.006 |
| 4 | 10 | 1.0 | 5.7 | 6.8 | 0.0056 |
| 5 | 16 | 1.0 | 6.7 | 8.1 | 0.0046 |
| 6 | 25 | 1.2 | 8.4 | 10.2 | 0.0044 |
| 7 | 35 | 1.2 | 9.7 | 11.7 | 0.0038 |
| 8 | 50 | 1.4 | 11.5 | 13.9 | 0.0037 |
| 9 | 70 | 1.4 | 13.2 | 16.0 | 0.0032 |
| 10 | 95 | 1.6 | 15.1 | 18.2 | 0.0032 |
| 11 | 120 | 1.6 | 16.7 | 20.2 | 0.0029 |
| 12 | 150 | 1.8 | 18.6 | 22.5 | 0.0029 |
| 13 | 185 | 2.0 | 20.6 | 24.5 | 0.0029 |
| 14 | 240 | 2.2 | 23.5 | 28.4 | 0.0028 |

表5  RC-1型电缆的试验项目

| 序号 | 试验项目 | 试验类型 | 试验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准依据 | 条文号 |
| 1 | 电气性能试验 |  |  |  |
| 1.1 | 导体电阻 | T,S | GB/T 5023.2-2008 | 2.1 |
| 1.2 | 2500V电压试验 | T,S | GB/T 5023.2-2008 | 2.2 |
| 1.3 | 70℃绝缘电阻 | T | GB/T 5023.2-2008 | 2.4 |
| 2 | 结构尺寸检查 |  | GB/T 5023.1和GB/T 5023.2-2008 |  |
| 2.1 | 结构检查 | T,S | GB/T 5023.1 | 检查和手工试验 |
| 2.2 | 绝缘厚度测量 | T,S | GB/T 5023.2-2008 | 1.9 |
| 2.3 | 外径测量 | T,S | GB/T 5023.2-2008 | 1.11 |
| 3 | 绝缘机械性能 |  |  |  |
| 3.1 | 老化前拉力试验 | T | GB/T 2951.11-2008 | 9.1 |
| 3.2 | 老化后拉力试验 | T | GB/T 2951.12-2008 | 8.1.3.1 |
| 3.3 | 失重试验 | T | GB/T 2951.32-2008 | 8.1 |
| 4 | 高温压力试验 | T | GB/T 2951.31-2008 | 8.1 |
| 5 | 低温弹性和冲击强度 |  |  |  |
| 5.1 | 绝缘低温弯曲试验 | T | GB/T 2951.14-2008 | 8.1 |
| 5.2 | 绝缘低温拉伸试验a | T | GB/T 2951.14-2008 | 8.3 |
| 5.3 | 绝缘低温冲击试验 | T | GB/T 2951.14-2008 | 8.5 |
| 6 | 热冲击试验 | T | GB/T 2951.31-2008 | 9.1 |
| 7 | 不延燃试验 | T | GB/T18380.12-2008 | - |
| a只有当电缆外径超过试验方法固定的极限值才适用。 |  |  |  |  |

内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体辐射交联氯化聚乙烯无护套电缆(BC-2)

结构

导体

导体结构要求如下：

- 芯数：1芯；

- 材质：不镀金属的退火铜导体，应符合GB/T 3956-2008规定要求。

绝缘

挤包在导体上的绝缘材料应是氯化聚乙烯混合物。

绝缘厚度应符合表6第2栏的规定值。

绝缘电阻应不小于表6第5栏的规定值。

外径

平均外径应在表6第3栏和第4栏规定的限值内。

使用导则

正常使用时，导体的最高工作温度为70℃。

试验

试验项目、试验类型和试验方法应按表7的规定进行。

表6  BC-2型电缆的综合数据

| 序号 | 导体标称 截面积/mm2 | 绝缘厚度规定值/mm | 平均外径/mm |  | 70℃最小绝缘电阻/MΩ·km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 1 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 2.3 | 0.015 |
| 2 | 0.75 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | 0.012 |
| 3 | 1 | 0.8 | 2.2 | 2.7 | 0.011 |

表7  BC-2型电缆的试验项目

| 序号 | 试验项目 | 试验类型 | 试验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准依据 | 条文号 |
| 1 | 电气性能试验 |  |  |  |
| 1.1 | 导体电阻 | T,S | GB/T 5023.2-2008 | 2.1 |
| 1.2 | 2500V电压试验 | T,S | GB/T 5023.2-2008 | 2.2 |
| 1.3 | 70℃绝缘电阻 | T | GB/T 5023.2-2008 | 2.4 |
| 2 | 结构尺寸检查 |  | GB/T 5023.1和GB/T 5023.2-2008 |  |
| 2.1 | 结构检查 | T,S | GB/T 5023.1 | 检查和手工试验 |
| 2.2 | 绝缘厚度测量 | T,S | GB/T 5023.2-2008 | 1.9 |
| 2.3 | 外径测量 | T,S | GB/T 5023.2-2008 | 1.11 |
| 3 | 绝缘机械性能 |  |  |  |
| 3.1 | 老化前拉力试验 | T | GB/T 2951.11-2008 | 9.1 |
| 3.2 | 老化后拉力试验 | T | GB/T 2951.12-2008 | 8.1.3.1 |
| 3.3 | 失重试验 | T | GB/T 2951.32-2008 | 8.1 |
| 4 | 高温压力试验 | T | GB/T 2951.31-2008 | 8.1 |
| 5 | 低温弹性 |  |  |  |
| 5.1 | 绝缘低温弯曲试验 | T | GB/T 2951.14-2008 | 8.1 |
| 6 | 热冲击试验 | T | GB/T 2951.31-2008 | 9.1 |
| 7 | 不延燃试验 | T | GB/T 18380.12-2008 | - |

内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体辐射交联氯化聚乙烯无护套电缆(RC-2)

结构

导体

导体结构要求如下：

- 芯数：1芯；

- 材质：不镀金属的退火铜导，应符合GB/T 3956-2008规定要求。

绝缘

挤包在导体上的绝缘材料应是氯化聚乙烯混合物。

绝缘厚度应符合表8第2栏的规定值。

绝缘电阻应不小于表8第5栏的规定值。

外径

平均外径应在表8第3栏和第4栏规定的限值内。

使用导则

正常使用时，导体的最高工作温度为70℃。

试验

试验项目、试验类型和试验方法应按表9的规定进行。

表8  RC-2型电缆的综合数据

| 序号 | 导体标称 截面积/mm2 | 绝缘厚度规定值/mm | 平均外径/mm |  | 70℃最小绝缘电阻/MΩ·km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 1 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 0.013 |
| 2 | 0.75 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 0.011 |
| 3 | 1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.010 |

表9  RC-2型电缆的试验项目

| 序号 | 试验项目 | 试验类型 | 试验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准依据 | 条文号 |
| 1 | 电气性能试验 |  |  |  |
| 1.1 | 导体电阻 | T,S | GB/T 5023.2-2008 | 2.1 |
| 1.2 | 2500V电压试验 | T,S | GB/T 5023.2-2008 | 2.2 |
| 1.3 | 70℃绝缘电阻 | T | GB/T 5023.2-2008 | 2.4 |
| 2 | 结构尺寸检查 |  | GB/T 5023.1和GB/T 5023.2-2008 |  |
| 2.1 | 结构检查 | T,S | GB/T 5023.1 | 检查和手工试验 |
| 2.2 | 绝缘厚度测量 | T,S | GB/T 5023.2-2008 | 1.9 |
| 2.3 | 外径测量 | T,S | GB/T 5023.2-2008 | 1.11 |
| 3 | 绝缘机械性能 |  |  |  |
| 3.1 | 老化前拉力试验 | T | GB/T 2951.11-2008 | 9.1 |
| 3.2 | 老化后拉力试验 | T | GB/T 2951.12-2008 | 8.1.3.1 |
| 3.3 | 失重试验 | T | GB/T 2951.32-2008 | 8.1 |
| 4 | 高温压力试验 | T | GB/T 2951.31-2008 | 8.1 |
| 5 | 低温弹性和冲击强度 |  |  |  |
| 5.1 | 绝缘低温弯曲试验 | T | GB/T 2951.14-2008 | 8.1 |
| 6 | 热冲击试验 | T | GB/T 2951.31-2008 | 9.1 |
| 7 | 不延燃试验 | T | GB/T 18380.12-2008 | - |

内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体辐射交联氯化聚乙烯无护套电缆(BC-3)

结构

导体

导体结构要求如下：

- 芯数：1芯；

材质：不镀金属的退火铜导体，应符合GB/T 3956-2008规定要求。

绝缘

挤包在导体上的绝缘材料应是氯化聚乙烯混合物。

绝缘厚度应符合表10第2栏的规定值。

绝缘电阻应不小于表10第5栏的规定值。

外径

平均外径应在表8第3栏和第4栏规定的限值内。

使用导则

正常使用时，导体的最高工作温度为90℃。

试验

试验项目、试验类型和试验方法应按表10的规定进行。

表10  BC-3型电缆的综合数据

| 序号 | 导体标称 截面积/mm2 | 绝缘厚度规定值/mm | 平均外径/mm |  | 90℃最小绝缘电阻/MΩ·km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 1 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 0.015 |
| 2 | 0.75 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 0.013 |
| 3 | 1 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 0.012 |
| 4 | 1.5 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 0.011 |
| 5 | 2.5 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 0.009 |

表11  BC-3型电缆的试验项目

| 序号 | 试验项目 | 试验类型 | 试验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准依据 | 条文号 |
| 1 | 电气性能试验 |  |  |  |
| 1.1 | 导体电阻 | T,S | GB/T 5023.2-2008 | 2.1 |
| 1.2 | 2500V电压试验 | T,S | GB/T 5023.2-2008 | 2.2 |
| 1.3 | 90℃绝缘电阻 | T | GB/T 5023.2-2008 | 2.4 |
| 2 | 结构尺寸检查 |  | GB/T 5023.1和GB/T 5023.2-2008 |  |
| 2.1 | 结构检查 | T,S | GB/T 5023.1 | 检查和手工试验 |
| 2.2 | 绝缘厚度测量 | T,S | GB/T 5023.2-2008 | 1.9 |
| 2.3 | 外径测量 | T,S | GB/T 5023.2-2008 | 1.11 |
| 3 | 绝缘机械性能 |  |  |  |
| 3.1 | 老化前拉力试验 | T | GB/T 2951.11-2008 | 9.1 |
| 3.2 | 老化后拉力试验 | T | GB/T 2951.12-2008 | 8.1.3.1 |
| 3.3 | 失重试验 | T | GB/T 2951.32-2008 | 8.1 |
| 4 | 高温压力试验 | T | GB/T 2951.31-2008 | 8.1 |
| 5 | 低温弹性 |  |  |  |
| 5.1 | 绝缘低温弯曲试验 | T | GB/T 2951.14-2008 | 8.1 |
| 6 | 热冲击试验 | T | GB/T 2951.31-2008 | 9.1 |
| 7 | 不延燃试验 | T | GB/T18380.12-2008 | - |

内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体辐射交联氯化聚乙烯无护套电缆(RC-3)

结构

导体

导体结构要求如下：

- 芯数：1芯；

- 材质：不镀金属的退火铜导体，应符合GB/T 3956-2008规定要求。

绝缘

挤包在导体上的绝缘材料应是氯化聚乙烯混合物。

绝缘厚度应符合表12第2栏的规定值。

绝缘电阻应不小于表12第5栏的规定值。

外径

平均外径应在表12第3栏和第4栏规定的限值内。

使用导则

正常使用时，导体的最高工作温度为90℃。

试验

试验项目、试验类型和试验方法应按表13的规定进行。

表12   RC-3型电缆的综合数据

| 序号 | 导体标称 截面积/mm2 | 绝缘厚度规定值/mm | 平均外径/mm |  | 90℃最小绝缘电阻/MΩ·km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 1 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 0. 013 |
| 2 | 0.75 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 0. 012 |
| 3 | 1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0. 010 |
| 4 | 1.5 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 0.009 |
| 5 | 2.5 | 0.8 | 3.4 | 4.1 | 0.009 |

表13  RC-3型电缆的试验项目

| 序号 | 试验项目 | 试验类型 | 试验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准依据 | 条文号 |
| 1 | 电气性能试验 |  |  |  |
| 1.1 | 导体电阻 | T,S | GB/T 5023.2-2008 | 2.1 |
| 1.2 | 2500V电压试验 | T,S | GB/T 5023.2-2008 | 2.2 |
| 1.3 | 90℃绝缘电阻 | T | GB/T 5023.2-2008 | 2.4 |
| 2 | 结构尺寸检查 |  | GB/T 5023.1和GB/T 5023.2-2008 |  |
| 2.1 | 结构检查 | T,S | GB/T 5023.1 | 检查和手工试验 |
| 2.2 | 绝缘厚度测量 | T,S | GB/T 5023.2-2008 | 1.9 |
| 2.3 | 外径测量 | T,S | GB/T 5023.2-2008 | 1.11 |
| 3 | 绝缘机械性能 |  |  |  |
| 3.1 | 老化前拉力试验 | T | GB/T 2951.11-2008 | 9.1 |
| 3.2 | 老化后拉力试验 | T | GB/T 2951.12-2008 | 8.1.3.1 |
| 3.3 | 失重试验 | T | GB/T 2951.32-2008 | 8.1 |
| 4 | 高温压力试验 | T | GB/T 2951.31-2008 | 8.1 |
| 5 | 低温弹性 |  |  |  |
| 5.1 | 绝缘低温弯曲试验 | T | GB/T 2951.14-2008 | 8.1 |
| 6 | 热冲击试验 | T | GB/T 2951.31-2008 | 9.1 |
| 7 | 不延燃试验 | T | GB/T 18380.12-2008 | - |

成品电缆性能

非电气性能

成品电缆的机械性能应符合表14的规定要求。

表14  成品电缆的非电气性能试验要求

| 序号 | 试验项目 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货状态绝缘体原始性能 |  |  |
|  | 抗张强度原始值 最小中间值 | 7.0 MPa | GB/T 2951.11-2008 |
|  | 断裂伸长率原始值 最小中间值 | 250 % |  |
| 2 | 绝缘体空气烘箱老化后的性能 |  |  |
|  | 温度 | 121℃ | GB/T 2951.11-2008 |
|  | 时间 | 168 h |  |
|  | 抗张强度最大变化率 | ±25% |  |
|  | 断裂伸长率最大变化率 | ±25% |  |
| 3 | 绝缘体热延伸试验 |  |  |
|  | 温度 | 200℃±3℃ | GB/T 2951.21-2008 |
|  | 时间 | 15min |  |
|  | 机械负荷 | 20.4 N/mm2 |  |
|  | 载荷下伸长率 | ≤100 % |  |
|  | 冷却后永久变形率 | ≤25 % |  |
| 4 | 热冲击试验 |  |  |
|  | 温度 | 150℃ | GB/T 2951.31-2008 |
|  | 时间 | 1 h |  |
|  | 实验结果 | 不开裂 |  |
| 5 | 常温绝缘电阻 | ≥9 MΩ·km | GB/T 5023.2-2008 |
| 6 | 低温弯曲（-35℃） | 不开裂 | GB/T 2951.14-2008 |
| 7 | 低温拉伸（-35℃） | ≥30 % |  |
| 8 | 绝缘体耐油试验 |  |  |
|  | 温度 | 100℃ | GB/T 2951.21-2008 |
|  | 时间 | 24 h |  |
|  | 抗张强度最大变化率 | ±40 % |  |
|  | 断裂伸长率最大变化率 | ±40 % |  |
| 9 | 单根垂直燃烧 | 垂直燃烧60s， 未烧焦部分大于50mm | GB/T 18380.1 |
| 10 | 环保特性 | 符合ROHS和REACH |  |

成品电缆的电气性能

成品电缆的电气性能应符合表15的规定要求。

表15 成品电缆的电气性能试验要求

| 序号 | 试验项目 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻的测量 | GB/T 3956-1997 |
|  | 实验结果最大值 |  |
| 2 | 成品电缆电压试验 |  |
|  | 试样最小长度 | 10 m |
|  | 浸水最少时间 | 1h |
|  | 水温 | 20±5 ℃ |
|  | 试验电压（交流） | 2500 V |
|  | 每次最少施加电压时间 | 5 min |
|  | 试验结果 | 不击穿 |
| 3 | 绝缘线芯电压试验 |  |
|  | 试样最小长度 | 5 m |
|  | 浸水最少时间 | 1h |
|  | 水温 | 20±5 ℃ |
|  | 试验电压（交流）（绝缘厚度在0.6mm以上） | 2500 V |
|  | 每次最少施加电压时间 | 5 min |
|  | 试验结果 | 不击穿 |
| 4 | 绝缘电阻测量 |  |
|  | 试样长度 | 5 m |
|  | 浸水最少时间 | 2 h |
|  | 水温 | 产品标准 |
|  | 试验结果 |  |

检验规则

成品应由制造厂的质检部门检验合格后方能出厂，出厂产品附有产品质量检验合格证；

产品应按规定试验种类进行检验。

每批抽样检验数量由双方协议规定，如用户不提出要求由制造厂规定；

产品外观应目视逐件检查，绝缘层应无破损。

标志、包装

成圈或成盘的产品应卷绕整齐，包装完整。

每一个独立包装应附有标签，标签应有以下内容：

- 制造厂名称、地址及联系方式；

- 型号及规格；

- 额定电压；

- 长度；

- 标准编号。

装箱时，箱体外表面上应注明：

- 制造厂名称；

产品型号、规格及额定电压；

箱体外形尺寸及重量；

防潮，防掷标志。

_________________________________