团体标准

编制说明

标准名称_辐射交联氯化聚乙烯橡胶绝缘电缆_

主编单位_  江苏达胜高聚物股份有限公司

参编单位_   北京智密辐射技术研究所   _

《辐射交联氯化聚乙烯橡胶绝缘电缆》

编制说明

一、任务来源及计划要求

根据《团体标准管理规定（试行）》及《中国同位素及辐射行业协会团体标准管理办法》的规定，经协会标准工作委员会审议，批准团体标准《辐射交联氯化聚乙烯橡胶布电线绝缘材料》项目制定计划，项目编号为：CIRA-STD1809。本标准由中国同位素及辐射行业协会提出并归口。

二、编制情况

# 2.1编制原则

本标准的制定符合国家标准GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准结构和编写规则》和GB/T 20000.2-2009 《标准化工作指南 第2部分：采用国际标准》的规定要求。

# 2.1.1 规范化

标准的格式和内容表述规范统一，符合标准编写规定，文字表达层次清楚、用词规范、逻辑性强。章条构成层次清楚，相关技术内容前后表述准确、协调一致，突出主题，表述简单明了。

# 2.1.2 统一性

标准的有关内容，做到结构、文字和术语均保持一致，尽可能做到相同内容的有关章条给予相同的编号和标题；在行文中同一内涵的概念，使用相同的措辞或术语来表达。

# 2.1.3 合理性

容器设计和制造的技术要求合理，既符合我国国情，又能满足监管要求。

# 2.2 工作分工

江苏达胜高聚物股份有限公司是本标准第一起草单位；北京智密辐射技术研究所参与起草该团体标准。

2.3 各阶段工作过程

2.3.1成立标准编制组

在接到标准编制任务后，于2018年10月成立标准编制组，标准编制组由行业内知名电线电缆材料生产厂家和电线电缆制作厂家的代表组成。标准编制组共同讨论起草提纲，就各部分内容标准进行分工，安排相关工作进度，开始进行标准的编写工作。

2.3.2 编写标准征求意见稿

标准编制组成立后，调研了大量材料，并结合辐射交联氯化聚乙烯橡胶布电线绝缘材料行业的实际情况，于2018年12月，编制完成标准初稿。2019年3月，标准编制组邀请行业专家、相关知名企业的代表等，对标准初稿的内容进行讨论，标准编制组根据专家所提出的意见进行修改，形成当前的征求意见稿。在此次会议中，参会专家认为当前所形成的标准已经覆盖了立项计划中标准名称所涵盖的范围，标准化对象的外延已经得到有效拓展，因此一致同意将标准名称从《辐射交联氯化聚乙烯橡胶布电线绝缘材料标准》修改为《辐射交联氯化聚乙烯橡胶绝缘电缆》。

三、主要技术内容的说明

本标准结构包括目次、前言、和章节内容。章节具体内容包括范围、规范性引用文件、代号、型号及产品表示方法、一般用途单芯硬导体70℃辐射交联氯化聚乙烯无护套电缆、一般用途单芯软导体70℃辐射交联氯化聚乙烯无护套电缆、内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体辐射交联氯化聚乙烯无护套电缆、内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体辐射交联氯化聚乙烯无护套电缆、内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体辐射交联氯化聚乙烯无护套电缆、内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体辐射交联氯化聚乙烯无护套电缆、成品机械性能等。

本标准适用范围适用于：交流额定电压U0/U为450/750V及以下固定布线用氯化聚乙烯单芯绝缘电缆。正常使用时，导体的最高工作温度为90℃。

四、试验验证的情况和结果

1. 对于标准中BC-1型电缆的70℃绝缘电阻相关指标做如下试验说明：

样线测试结果如下：

2.5mm2，实心导体，比重：1.52g/cm3，70℃绝缘电阻（5m, 2H）:13.3MΩ·KM＞0.01MΩ·KM；

2.5mm2，绞合导体，比重：1.52g/cm3，70℃绝缘电阻（5m, 2H）：12.8MΩ·KM＞0.009MΩ·KM；

4mm2，实心导体，比重：1.52g/cm3，70℃绝缘电阻 （5m, 2H）：4.55MΩ·KM＞0.0085MΩ·KM

400mm2，绞合导体，比重：1.52g/cm3，70℃绝缘电阻 （5m, 2H）：0.03MΩ·KM＞0.0028MΩ·KM；

按照GB/T3048-2007标准，上述实验数据基本满足相关要求指标。

2. 对于标准中的机械性能指标做如下试验说明：

样线测试结果如下：

抗张强度：12.5MPa，断裂伸长率：320%；

老化（121℃×168H）：抗张变化率：12%，断裂伸长率变化率：-7%；

200度热延伸：载荷下伸长率为25%，冷却后永久变形率为0%；

热冲击试验（150℃×1H）：不开裂；

常温绝缘电阻：350MΩ·KM；

低温弯曲（-35℃，4H）：不开裂；

低温拉伸（-35℃）：100%；

耐油试验（100℃×24H）：抗张变化率为15%，断裂伸长率变化率：-12%；

单根垂直燃烧：通过；

环保特性：符合ROHS和REACH。

上述测试结果满足相关指标要求。

五、采用国际标准和国外先进标准的情况

本标准涉及的是辐照交联氯化聚乙烯建筑线材料，目前国外尚无相关的标准，国内的相关标准为JB1601-1993《 额定电压300-500V橡皮绝缘固定敷设电线》，但是该标准为硫化交联方式，污染大，费用高。而辐照交联方式后来居上，其更环保低廉，并且机械性能也更好。因此，制定更高层次标准的橡皮绝缘材料显得尤为重要！

六、标准涉及的知识产权情况说明

本标准不涉及专利。

七、与现行法律、法规、政策和相关标准的关系

与现行法律、法规、政策和相关标准相协调。

八、实施标准的要求和措施建议

无。

九、修改或废止有关标准的建议及理由

无。

十、标准印刷数量建议

建议首批印刷50份。

十一、其他需说明的事项

无。

十二、参考资料清单

无。